## TermoDesign-Style
Type | Type 11 | [8 empty] | Type 21 | [8 empty] | Type 22 | [8 empty] | Type 33
Height | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 900 | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 900 | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 900 | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 900
W/m at 75/65/20 |  | 475 | 602 | 663 | 723 | 788 | 850 | 974 | 1221 |  | 725 | 892 | 975 | 1057 | 1139 | 1221 | 1388 | 1731 | 645 | 919 | 1166 | 1281 | 1390 | 1494 | 1592 | 1774 | 2084 | 894 | 1288 | 1655 | 1828 | 1996 | 2159 | 2315 | 2613 | 3148
n-coefficients |  | 1.2725 | 1.2729 | 1.2731 | 1.2733 | 1.2735 | 1.2737 | 1.2792 | 1.2903 |  | 1.2703 | 1.2801 | 1.2891 | 1.2926 | 1.2947 | 1.2996 | 1.3066 | 1.3206 | 1.3047 | 1.3008 | 1.312 | 1.3176 | 1.3232 | 1.3288 | 1.3344 | 1.3339 | 1.3329 | 1.282 | 1.2788 | 1.2962 | 1.305 | 1.3137 | 1.3224 | 1.3311 | 1.3295 | 1.3263
[10 empty] | Table of outputs at: | [10 empty] | TermoDesign & TermoStyle
[10 empty] | Inlet | [5 empty] | 75 | ° C
[10 empty] | Outlet | [5 empty] | 65 | ° C
[10 empty] | Ambient | [5 empty] | 20 | ° C
[10 empty] | Delta T | [5 empty] | 50 | ° C
Type | Type 11 | [8 empty] | Type 21 | [8 empty] | Type 22 | [8 empty] | Type 33
Height | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 900 | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 900 | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 900 | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 900
400 |  | 190 | 240.8 | 265.2 | 289.2 | 315.2 | 340 | 389.6 | 488.4 |  | 290 | 356.8 | 390 | 422.8 | 455.6 | 488.4 | 555.2 | 692.4 | 258 | 367.6 | 466.4 | 512.4 | 556 | 597.6 | 636.8 | 709.6 | 833.6 | 357.6 | 515.2 | 662 | 731.2 | 798.4 | 863.6 | 926 | 1045.2 | 1259.2
500 |  | 237.5 | 301 | 331.5 | 361.5 | 394 | 425 | 487 | 610.5 |  | 362.5 | 446 | 487.5 | 528.5 | 569.5 | 610.5 | 694 | 865.5 | 322.5 | 459.5 | 583 | 640.5 | 695 | 747 | 796 | 887 | 1042 | 447 | 644 | 827.5 | 914 | 998 | 1079.5 | 1157.5 | 1306.5 | 1574
600 |  | 285 | 361.2 | 397.8 | 433.8 | 472.8 | 510 | 584.4 | 732.6 |  | 435 | 535.2 | 585 | 634.2 | 683.4 | 732.6 | 832.8 | 1038.6 | 387 | 551.4 | 699.6 | 768.6 | 834 | 896.4 | 955.2 | 1064.4 | 1250.4 | 536.4 | 772.8 | 993 | 1096.8 | 1197.6 | 1295.4 | 1389 | 1567.8 | 1888.8
700 |  | 332.5 | 421.4 | 464.1 | 506.1 | 551.6 | 595 | 681.8 | 854.7 |  | 507.5 | 624.4 | 682.5 | 739.9 | 797.3 | 854.7 | 971.6 | 1211.7 | 451.5 | 643.3 | 816.2 | 896.7 | 973 | 1045.8 | 1114.4 | 1241.8 | 1458.8 | 625.8 | 901.6 | 1158.5 | 1279.6 | 1397.2 | 1511.3 | 1620.5 | 1829.1 | 2203.6
800 |  | 380 | 481.6 | 530.4 | 578.4 | 630.4 | 680 | 779.2 | 976.8 |  | 580 | 713.6 | 780 | 845.6 | 911.2 | 976.8 | 1110.4 | 1384.8 | 516 | 735.2 | 932.8 | 1024.8 | 1112 | 1195.2 | 1273.6 | 1419.2 | 1667.2 | 715.2 | 1030.4 | 1324 | 1462.4 | 1596.8 | 1727.2 | 1852 | 2090.4 | 2518.4
900 |  | 427.5 | 541.8 | 596.7 | 650.7 | 709.2 | 765 | 876.6 | 1098.9 |  | 652.5 | 802.8 | 877.5 | 951.3 | 1025.1 | 1098.9 | 1249.2 | 1557.9 | 580.5 | 827.1 | 1049.4 | 1152.9 | 1251 | 1344.6 | 1432.8 | 1596.6 | 1875.6 | 804.6 | 1159.2 | 1489.5 | 1645.2 | 1796.4 | 1943.1 | 2083.5 | 2351.7 | 2833.2
1000 |  | 475 | 602 | 663 | 723 | 788 | 850 | 974 | 1221 |  | 725 | 892 | 975 | 1057 | 1139 | 1221 | 1388 | 1731 | 645 | 919 | 1166 | 1281 | 1390 | 1494 | 1592 | 1774 | 2084 | 894 | 1288 | 1655 | 1828 | 1996 | 2159 | 2315 | 2613 | 3148
1100 |  | 522.5 | 662.2 | 729.3 | 795.3 | 866.8 | 935 | 1071.4 | 1343.1 |  | 797.5 | 981.2 | 1072.5 | 1162.7 | 1252.9 | 1343.1 | 1526.8 | 1904.1 | 709.5 | 1010.9 | 1282.6 | 1409.1 | 1529 | 1643.4 | 1751.2 | 1951.4 | 2292.4 | 983.4 | 1416.8 | 1820.5 | 2010.8 | 2195.6 | 2374.9 | 2546.5 | 2874.3 | 3462.8
1200 |  | 570 | 722.4 | 795.6 | 867.6 | 945.6 | 1020 | 1168.8 | 1465.2 |  | 870 | 1070.4 | 1170 | 1268.4 | 1366.8 | 1465.2 | 1665.6 | 2077.2 | 774 | 1102.8 | 1399.2 | 1537.2 | 1668 | 1792.8 | 1910.4 | 2128.8 | 2500.8 | 1072.8 | 1545.6 | 1986 | 2193.6 | 2395.2 | 2590.8 | 2778 | 3135.6 | 3777.6
1300 |  | 617.5 | 782.6 | 861.9 | 939.9 | 1024.4 | 1105 | 1266.2 | 1587.3 |  | 942.5 | 1159.6 | 1267.5 | 1374.1 | 1480.7 | 1587.3 | 1804.4 | 2250.3 | 838.5 | 1194.7 | 1515.8 | 1665.3 | 1807 | 1942.2 | 2069.6 | 2306.2 | 2709.2 | 1162.2 | 1674.4 | 2151.5 | 2376.4 | 2594.8 | 2806.7 | 3009.5 | 3396.9 | 4092.4
1400 |  | 665 | 842.8 | 928.2 | 1012.2 | 1103.2 | 1190 | 1363.6 | 1709.4 |  | 1015 | 1248.8 | 1365 | 1479.8 | 1594.6 | 1709.4 | 1943.2 | 2423.4 | 903 | 1286.6 | 1632.4 | 1793.4 | 1946 | 2091.6 | 2228.8 | 2483.6 | 2917.6 | 1251.6 | 1803.2 | 2317 | 2559.2 | 2794.4 | 3022.6 | 3241 | 3658.2 | 4407.2
1500 |  | 712.5 | 903 | 994.5 | 1084.5 | 1182 | 1275 | 1461 | 1831.5 |  | 1087.5 | 1338 | 1462.5 | 1585.5 | 1708.5 | 1831.5 | 2082 | 2596.5 | 967.5 | 1378.5 | 1749 | 1921.5 | 2085 | 2241 | 2388 | 2661 | 3126 | 1341 | 1932 | 2482.5 | 2742 | 2994 | 3238.5 | 3472.5 | 3919.5 | 4722
1600 |  | 760 | 963.2 | 1060.8 | 1156.8 | 1260.8 | 1360 | 1558.4 | 1953.6 |  | 1160 | 1427.2 | 1560 | 1691.2 | 1822.4 | 1953.6 | 2220.8 | 2769.6 | 1032 | 1470.4 | 1865.6 | 2049.6 | 2224 | 2390.4 | 2547.2 | 2838.4 | 3334.4 | 1430.4 | 2060.8 | 2648 | 2924.8 | 3193.6 | 3454.4 | 3704 | 4180.8 | 5036.8
1700 |  | 807.5 | 1023.4 | 1127.1 | 1229.1 | 1339.6 | 1445 | 1655.8 | 2075.7 |  | 1232.5 | 1516.4 | 1657.5 | 1796.9 | 1936.3 | 2075.7 | 2359.6 | 2942.7 | 1096.5 | 1562.3 | 1982.2 | 2177.7 | 2363 | 2539.8 | 2706.4 | 3015.8 | 3542.8 | 1519.8 | 2189.6 | 2813.5 | 3107.6 | 3393.2 | 3670.3 | 3935.5 | 4442.1 | 5351.6
1800 |  | 855 | 1083.6 | 1193.4 | 1301.4 | 1418.4 | 1530 | 1753.2 | 2197.8 |  | 1305 | 1605.6 | 1755 | 1902.6 | 2050.2 | 2197.8 | 2498.4 | 3115.8 | 1161 | 1654.2 | 2098.8 | 2305.8 | 2502 | 2689.2 | 2865.6 | 3193.2 | 3751.2 | 1609.2 | 2318.4 | 2979 | 3290.4 | 3592.8 | 3886.2 | 4167 | 4703.4 | 5666.4
1900 |  | 902.5 | 1143.8 | 1259.7 | 1373.7 | 1497.2 | 1615 | 1850.6 | 2319.9 |  | 1377.5 | 1694.8 | 1852.5 | 2008.3 | 2164.1 | 2319.9 | 2637.2 | 3288.9 | 1225.5 | 1746.1 | 2215.4 | 2433.9 | 2641 | 2838.6 | 3024.8 | 3370.6 | 3959.6 | 1698.6 | 2447.2 | 3144.5 | 3473.2 | 3792.4 | 4102.1 | 4398.5 | 4964.7 | 5981.2
2000 |  | 950 | 1204 | 1326 | 1446 | 1576 | 1700 | 1948 | 2442 |  | 1450 | 1784 | 1950 | 2114 | 2278 | 2442 | 2776 | 3462 | 1290 | 1838 | 2332 | 2562 | 2780 | 2988 | 3184 | 3548 | 4168 | 1788 | 2576 | 3310 | 3656 | 3992 | 4318 | 4630 | 5226 | 6296
2100 |  | 997.5 | 1264.2 | 1392.3 | 1518.3 | 1654.8 | 1785 | 2045.4 | 2564.1 |  | 1522.5 | 1873.2 | 2047.5 | 2219.7 | 2391.9 | 2564.1 | 2914.8 | 3635.1 | 1354.5 | 1929.9 | 2448.6 | 2690.1 | 2919 | 3137.4 | 3343.2 | 3725.4 | 4376.4 | 1877.4 | 2704.8 | 3475.5 | 3838.8 | 4191.6 | 4533.9 | 4861.5 | 5487.3 | 6610.8
2200 |  | 1045 | 1324.4 | 1458.6 | 1590.6 | 1733.6 | 1870 | 2142.8 | 2686.2 |  | 1595 | 1962.4 | 2145 | 2325.4 | 2505.8 | 2686.2 | 3053.6 | 3808.2 | 1419 | 2021.8 | 2565.2 | 2818.2 | 3058 | 3286.8 | 3502.4 | 3902.8 | 4584.8 | 1966.8 | 2833.6 | 3641 | 4021.6 | 4391.2 | 4749.8 | 5093 | 5748.6 | 6925.6
2300 |  | 1092.5 | 1384.6 | 1524.9 | 1662.9 | 1812.4 | 1955 | 2240.2 | 2808.3 |  | 1667.5 | 2051.6 | 2242.5 | 2431.1 | 2619.7 | 2808.3 | 3192.4 | 3981.3 | 1483.5 | 2113.7 | 2681.8 | 2946.3 | 3197 | 3436.2 | 3661.6 | 4080.2 | 4793.2 | 2056.2 | 2962.4 | 3806.5 | 4204.4 | 4590.8 | 4965.7 | 5324.5 | 6009.9 | 7240.4
2400 |  | 1140 | 1444.8 | 1591.2 | 1735.2 | 1891.2 | 2040 | 2337.6 | 2930.4 |  | 1740 | 2140.8 | 2340 | 2536.8 | 2733.6 | 2930.4 | 3331.2 | 4154.4 | 1548 | 2205.6 | 2798.4 | 3074.4 | 3336 | 3585.6 | 3820.8 | 4257.6 | 5001.6 | 2145.6 | 3091.2 | 3972 | 4387.2 | 4790.4 | 5181.6 | 5556 | 6271.2 | 7555.2
2500 |  | 1187.5 | 1505 | 1657.5 | 1807.5 | 1970 | 2125 | 2435 | 3052.5 |  | 1812.5 | 2230 | 2437.5 | 2642.5 | 2847.5 | 3052.5 | 3470 | 4327.5 | 1612.5 | 2297.5 | 2915 | 3202.5 | 3475 | 3735 | 3980 | 4435 | 5210 | 2235 | 3220 | 4137.5 | 4570 | 4990 | 5397.5 | 5787.5 | 6532.5 | 7870
2600 |  | 1235 | 1565.2 | 1723.8 | 1879.8 | 2048.8 | 2210 | 2532.4 | 3174.6 |  | 1885 | 2319.2 | 2535 | 2748.2 | 2961.4 | 3174.6 | 3608.8 | 4500.6 | 1677 | 2389.4 | 3031.6 | 3330.6 | 3614 | 3884.4 | 4139.2 | 4612.4 | 5418.4 | 2324.4 | 3348.8 | 4303 | 4752.8 | 5189.6 | 5613.4 | 6019 | 6793.8 | 8184.8
2700 |  | 1282.5 | 1625.4 | 1790.1 | 1952.1 | 2127.6 | 2295 | 2629.8 | 3296.7 |  | 1957.5 | 2408.4 | 2632.5 | 2853.9 | 3075.3 | 3296.7 | 3747.6 | 4673.7 | 1741.5 | 2481.3 | 3148.2 | 3458.7 | 3753 | 4033.8 | 4298.4 | 4789.8 | 5626.8 | 2413.8 | 3477.6 | 4468.5 | 4935.6 | 5389.2 | 5829.3 | 6250.5 | 7055.1 | 8499.6
2800 |  | 1330 | 1685.6 | 1856.4 | 2024.4 | 2206.4 | 2380 | 2727.2 | 3418.8 |  | 2030 | 2497.6 | 2730 | 2959.6 | 3189.2 | 3418.8 | 3886.4 | 4846.8 | 1806 | 2573.2 | 3264.8 | 3586.8 | 3892 | 4183.2 | 4457.6 | 4967.2 | 5835.2 | 2503.2 | 3606.4 | 4634 | 5118.4 | 5588.8 | 6045.2 | 6482 | 7316.4 | 8814.4
2900 |  | 1377.5 | 1745.8 | 1922.7 | 2096.7 | 2285.2 | 2465 | 2824.6 | 3540.9 |  | 2102.5 | 2586.8 | 2827.5 | 3065.3 | 3303.1 | 3540.9 | 4025.2 | 5019.9 | 1870.5 | 2665.1 | 3381.4 | 3714.9 | 4031 | 4332.6 | 4616.8 | 5144.6 | 6043.6 | 2592.6 | 3735.2 | 4799.5 | 5301.2 | 5788.4 | 6261.1 | 6713.5 | 7577.7 | 9129.2
3000 |  | 1425 | 1806 | 1989 | 2169 | 2364 | 2550 | 2922 | 3663 |  | 2175 | 2676 | 2925 | 3171 | 3417 | 3663 | 4164 | 5193 | 1935 | 2757 | 3498 | 3843 | 4170 | 4482 | 4776 | 5322 | 6252 | 2682 | 3864 | 4965 | 5484 | 5988 | 6477 | 6945 | 7839 | 9444